附件
福建省节能技术产品推广目录（2024年第一批）公示名单

	序号
	技术产品名称
	技术产品提供单位
	技术产品介绍
	适用范围

	1
	间接蒸发冷水机组
（AGS04-ZLB、AGS05-ZLB、AGS06-ZLB）
	澳蓝（福建）实业

有限公司
	从间接蒸发冷却器引进的新风（干通道）首先被湿通道的冷空气带走部分显热，新风等湿降温。新风的干球温度和湿球温度被同时降低，而后在挡水板处拐弯进入湿通道，在湿通道中，气流由下往上，水流由上往下，使湿通道冷空气通过直接蒸发能充分带走水中的热量和新风（干通道）传来的显热，降温加湿后的湿通道空气从间接蒸发换热芯体出风口侧送出，送出的空气继续通过填料并带走水中的热量，从而使水温降低，达到制取高温冷水的目的。
	适用各类工业企业、

数据中心等

	2
	高效节能风机

（RCCF系列）
	福建坤晨能源科技

有限公司
	设计采用高效气力模型及先进的CFD 流场分析软件辅助设计，针对不同工况的运行比转速，多种规格的叶型模型可以满足不同工况。实际运行效率超过80%，节电率超15%。能效指标达到《通风机能效限定值及能效等级》（GB 19761-2020）规定的1级能效水平。
	适用于各类工业企业

	3
	高效节能水泵

（RCCS系列）
	福建坤晨能源科技

有限公司
	采用高效叶轮，流道纳米喷涂工艺，通用件采用进口品牌，搭载压力平衡装置，精铸模具，保证较高的加工精度；效率比传统普通水泵高5%-10%，且高效区较普通水泵宽 1.5-2.5 倍，能效指标符合《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762-2007）中节能评价值要求
	适用于各类工业企业

	4
	优易普能耗在线

监测系统
	福建优易普科技

有限公司
	对实时监测企业能耗数据进行深度分析，协助企业找出能源消耗的规律和异常，帮助企业制定合理的能源管理策略，提高能源利用效率。及时发现设备故障和能效低下等问题，进行维护和优化，合理安排能源负荷，避免高峰时段的过度消耗。
	适用于各类工业企业



